ICS 29.120.60

K31

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

低压配电系统多电源自动投切装置

Power Automatic Switching Device for Low-Voltage Distribution System

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018.6.24）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	4

4　分类	4

5　技术要求	4

6　试验方法	9

7　检验规则	11

8　标志、包装、运输、贮存	12

## 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC/TC 266)归口。

本标准起草单位：南京国高电气自动化有限公司，南京南瑞继保电气有限公司，南京能保电气有限公司。

本标准主要起草人：。

低压配电系统多电源自动投切装置

范围

本标准规定了低压配电系统多电源投切装置的分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于690V以下电力系统、发电厂、变电所、工矿企业等装有多电源自动投切装置（以下简称低压投切装置），其它微网、新能源等也可参照使用，作为产品设计、制造、试验和使用的依据。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 4208-2017  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GT/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A:低温

GT/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B:高温

GT/T2423.9 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cb:设备用恒定湿热

GB/T 2900.1 电工术语  基本术语

GB/T 2900.49 电工术语  电力系统保护

GB/T 7261-2016   继电器及装置基本试验方法

GB／T 11287—2000    电气继电器    第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇：振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1：1988)

GB／T 14537—1993    量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB／T 14598.9—2010    电气继电器    第22部分：量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第3篇：辐射电磁场干扰试验(idt IEC 60255-22-3：1989)

GB／T 14598.10—2012   电气继电器    第22部分：量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇：快速瞬变干扰试验(idt IEC 60255-22-4：1992)

GB／T 14598.13—2011    量度继电器和保护装置的电气干扰试验    第1部分：1MHz脉冲群干扰试验(eqv IEC 60255-22-1：1988)

GB／T 14598.14—2016    量度继电器和保护装置的电气干扰试验    第2部分：静电放电试验(idt IEC 60255-22-2：1996)

DL／T 478—2013    静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

IEC 60255    电气继电器

DL/T 526-2013 备用电源自动投入装置技术条件

术语和定义

依据GB／T 2900.1、GB／T 2900.17和GB／T 2900.49确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

无压定值    low setting of voltage

无压定值或称无电压设定值。用于判别系统或母线处于失电状态的电压定值。当低压投切装置采集

的电压值小于该定值时，判为失去电源。

3.2

有压定值    high setting of voltage

有压定值或称有电压设定值。用于判别系统或母线处于带电状态的电压定值。当低压投切装置采

集的电压值不小于该定值时，判为有电源。

3.3

工作电源    working source

用于正常运行时给负荷或母线供电的独立电源。

3.4

备用电源    standby source

投入后以给失电的负荷或母线恢复供电的独立电源。

产品分类

装置按用途分类：

  - 用于单母线分段系统1（用B表示）；

  - 用于单母线分段系统2（用M表示）；

  - 用于单母线分段系统3（用Q表示）；

  - 用于双电源系统（用Z表示）；

  - 用于一市电一发电机（用K表示）；

  - 用于双电源带发电机系统（用F表示）；

  - 用于单母线分段系统、带备用电源（用T表示）；

  - 用于单母线分段系统、带发电机（用G表示）。

技术要求

- 5.1  环境条件

5.1.1    正常工作大气条件

环境温度：－5℃～＋40℃、－10℃～＋55℃；

相对湿度：5%～95%(装置内部既无凝露，也不应结冰)；

大气压力：86kPa～106kPa、70kPa～106kPa。

5.1.2    正常试验的标准大气条件

- 环境温度：＋15℃～＋35℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

5.1.3    仲裁试验的标准大气条件

- 环境温度：＋20℃±2℃；

- 相对湿度：45%～75%；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

5.1.4    贮存、运输极限环境温度

装置贮存、运输环境温度的极限值为－25℃～＋70℃，在不施加任何激励量的条件下，装置不应出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应符合5.5、5.7的规定。

5.1.5    周围环境

- 不允许有超过5.12规定的电磁干扰存在；

- 场地应符合GB／T 9361—1988中B类安全要求的规定；

- 使用地点不出现超过GB／T 14537—1993规定的严酷等级为Ⅰ级的振动；

- 无爆炸危险的介质，周围介质中不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面涂敷层的介质及导电介质，不允许有明显的水汽，不允许有严重的霉菌存在；

- 应具有防御雨、雪、风、沙的措施；

- 接地电阻应符合GB／T 2887—2000中4.4的规定。

5.1.6    特殊使用条件

当超出5.1.1、5.1.4、5.1.5规定的正常工作条件时，由用户与制造厂家商定。

- 5.2  额定电气参数

5.2.1    工作电源

- 额定电压：AC/DC220V、AC/DC110V、AC380V；

- 允许偏差：－20%～＋10%；

- 纹波系数：不大于5%。

5.2.2    交流回路

- 交流电压：380V、690V；

- 交流电流：5A、1A；

- 额定频率：50Hz；

5.2.3    开关电源输出电压

- 额定电压：＋5V、±12V(±15V)、＋24V；

- 允许偏差及纹波系数：由企业产品标准规定。

- 5.3  装置整组功能及性能要求

5.3.1   低压投切装置具有可视的装置充电和放电状态指示。

5.3.2   低压投切装置具有清晰可视的系统运行方式图。

5.3.3   当工作电源大于等于有压值，低压投切装置自动识别当前工况，自动进入充电状态，充电完成后无闭锁的情况下自动进入待机状态。

5.3.4    当工作电源电压小于无压定值，而备用电源电压大于等于有压定值，且无其他闭锁条件时，低压投切装置应能起动。

5.3.5    当人工操作工作电源分合时，备自投装置不应动作。

5.3.6    低压投切装置应确保工作电源断路器断开后方可使备用电源投入。

5.3.7    低压投切装置在设定的工作模式下工作，允许连续相互投切。

5.3.8    低压投切装置应有防止过负荷和电动机自起动所引起误动作的闭锁切换措施。

5.3.9    低压投切装置自动识别断路器故障并闭锁投切逻辑。

5.3.10   低压投切装置动作后，应有相应动作信号发出， 装置故障时由专门故障继电器。

5.3.11   低压投切装置若含有继电保护功能，应遵循相关继电保护标准的规定。

5.3.12   低压投切装置应有系统自检功能，当自检到异常时， 应发信号，具有闭锁出口措施。

5.3.13    低压投切装置应具有通信接口，通信接口应满足相应通信规约的信息传输方式和通道的要求。通过此接口可以实现事件顺序记录(SOE) 的上传以及定值的召唤与修改等功能。

5.3.14    低压投切装置应具有自动保存至少32条最新事件顺序记录的功能，并具有掉电不丢失功能，历史记录调出查看。

5.3.15     低压投切装置开入量信号变位事件顺序记录分辨率应不大于5ms。

5.3.16     低压投切装置的实时时钟具有掉电不丢失功能。

5.3.17     低压投切装置具有在线升级功能。

- 5.4  电压准确度

5.4.1   整定误差：不超过±2.5%或不大于2V；

5.4.2   温度变差：在正常工作环境温度范围内，不超过±2.5%；

5.4.3   频率、电源波动等引起的变差：不超过±5%。

5.4.4   时间元件整定误差：不大于0.5%整定值或不大于40ms。

- 5.5  过载能力

5.5.1    交流电压回路

——1.2倍额定电压，连续工作；

——1.4倍额定电压，允许10s。

5.5.2     过载能力的评价标准

装置经受过电流或过电压后，应无绝缘损坏、液化、炭化或烧焦等现象，有关电气性能应符合5.2的要求。

- 5.6  功率消耗

5.6.1   交流电压回路：在380V额定电压下，每相不大于0.5VA；

5.6.2   交流电流回路：当额定电流为5A时，每相不大于1VA；

当额定电流为1A时，每相不大于0.5VA；

5.6.3   直流电源：由企业标准规定。

- 5.7  工作电源影响

5.7.1    在正常试验的标准大气条件下，工作电源在5.2.1中b)、c)项规定的范围内变化时，装置应可靠工作，性能及参数符合5.3、规定。

5.7.2    按GB／T 7261—2016中第15章的规定进行工作电源中断试验，中断时间由产品的企业标准规定，在试验过程中，装置应连续正常运行，不应重起。

5.7.3    在瞬时加上、瞬时断开工作电源，电源电压缓慢上升或缓慢下降时，装置均不应误动作和误发信号，当电压恢复正常后装置应能正常工作，性能及参数应符合5.3规定。

- 5.8  绝缘性能

除非另有规定，考核绝缘性能的大气条件均应符合5.1.2规定的范围。

5.8.1    绝缘电阻

用开路电压为直流500V的测试仪器测量各回路之间的绝缘电阻，应符合以下规定：

a)所有导电回路与地(或与地有良好接触的金属框架)之间的绝缘电阻应不小于20MΩ；

b)无电气联系的各导电回路之间的绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.8.2    介质强度

装置应能承受频率为50Hz，历时1min的耐压试验而无击穿、闪络及元器件损坏现象。试验电压值按表1选择。

介质强度试验电压值        V

| 被试回路a | 额定绝缘电压 | 试验电压b |
| --- | --- | --- |
| 整机引出端子——地 | ＞60～250 | 2000 |
| 工作电源回路——地 | ＞60～250 | 2000 |
| 交流输入回路——地 | ＞60～250 | 2000 |
| 信号输出触点——地 | ＞60～250 | 2000 |
| 无电气联系的各回路之间 | ＞60～250 | 2000 |
| 整机导电部分——地 | ≤60 | 500 |
| a 试验过程中，任意被试回路施加电压时，其余回路等电位互连接地。 b 特殊时，允许试验电压高于表1中规定值的10%，试验时间为1s。也可采用直流试验电压，其试验电压值为规定交流试验电压值的1.42倍。 |  |  |

5.8.3    冲击电压

装置各导电回路与地(或与地有良好接触的金属框架)之间，交流回路与直流回路之间，对于额定绝缘电压大于60V的回路，应能承受1.2／50μs、开路试验电压为5kV的标准雷电波的短时冲击电压试验；对于额定绝缘电压小于或等于60V的回路，应能承受1.2／50μs、开路试验电压为1kV的标准雷电波的短时冲击电压试验，装置允许闪络，但不应出现绝缘击穿或损坏。装置试验后性能应符合5.8.1的规定。

- 5.9  耐湿热性能

根据试验和使用条件，装置应满足下列规定之一的耐湿热要求。

5.9.1    恒定湿热试验

装置应能承受GB／T 2423.9规定的恒定湿热试验：温度为＋40℃±2℃，相对湿度为(93±3) %，试验持续时间为48h，在试验结束前2h内，测量各导电回路对外露非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻，其绝缘电阻值不应小于1.5MΩ；介质强度不低于4.10.2规定的介质强度试验电压值的75%。

5.9.2    交变湿热试验

装置应能承受GB／T 7261—2016中第20章规定的交变湿热试验：温度为＋40℃±2℃，相对湿度为(93±3)%，试验持续时间为48h(每一周期时间为24h)，在试验结束前2h内，测量各导电回路对外露非带电导电部位及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻，其绝缘电阻值不应小于1.5MΩ；介质强度不低于5.8.2规定的介质强度试验电压值的75%。

- 5.10  电磁兼容电能

5.10.1    承受辐射电磁场干扰的能力

装置应能承受GB／T 14598.9—2000中4.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验，试验期间装置应无误动或拒动现象。试验后装置性能仍应符合5.3规定。

5.10.2    承受快速瞬变干扰的能力

装置应能承受GB／T 14598.10—2012中4.1规定的严酷等级为Ⅲ级的快速瞬变干扰试验，试验期间装置应无误动或拒动现象。试验后装置性能仍应符合5.3规定。

5.10.3    承受脉冲群干扰的能力

装置应能承受GB／T 14598.13—2011中3.1.1规定的严酷等级为Ⅲ级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间装置应无误动或拒动现象。试验后装置性能仍应符合5.3规定。

5.10.4    承受静电放电干扰的能力

装置应能承受GB／T 14598.14—2016中4.2规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验，试验期间装置应无误动或拒动现象。试验后装置性能仍应符合5.3规定。

- 5.11  机械性能

5.11.1    振动(正弦)

5.11.1.1    振动响应

装置应能承受GB／T 11287—2000中3.2.1规定的严酷等级为Ⅰ级的振动响应试验，试验期间，量度继电器或保护装置不应误动作。试验期间及试验后，不得出现机械损坏现象，装置性能仍应符合5.3规定。

5.11.1.2    振动耐久

装置应能承受GB／T 11287—2000中3.2.2规定的严酷等级为Ⅰ级的振动耐久试验，试验期间及试验后，无紧固件松动、脱落及结构损坏，装置性能仍应符合5.3规定。

5.11.2    冲击

5.11.2.1    冲击响应

装置应能承受GB／T 14537—1993中4.2.1规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击响应试验。试验期间，量度继电器或保护装置不应当误动作。试验期间及试验后，不得出现机械损坏现象，装置性能仍应符合5.3规定。

5.11.2.2    冲击耐久

装置应能承受GB／T 14537—1993中4.2.2规定的严酷等级为Ⅰ级的冲击耐久试验。试验期间及试验后，无紧固件松动、脱落及结构损坏，装置性能仍应符合5.3规定。

5.11.3    碰撞

装置应能承受GB／T 14537—1993中4.3规定的严酷等级为Ⅰ级的碰撞试验。试验后，无紧固件松动、脱落及结构损坏，装置性能仍应符合5.3规定。

- 5.12  静态模拟试验

装置应进行静态模拟试验。在装置实现的各种电源投切方式下，装置动作行为应正确，信号指示应正常。

- 5.13  连续通电

装置完成调试后，应进行时间为100h(常温)或72h(＋40℃)的连续通电试验。试验过程中，装置应工作正常，不误动，信号指示正确，不应有元器件损坏或其他异常情况出现，各项参数和性能应符合5.3规定。

- 5.14  结构及外壳防护

装置应有金属屏蔽保护或者具有合金材料的壳体。装置外壳防护应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP20的要求。户外使用的装置应符合GB 4208中规定的外壳防护等级IP54的要求。

试验方法

- 6.1    试验条件

6.1.1    除另有规定外，各项试验均在5.1.2规定的正常试验的标准大气条件下进行。

6.1.2    被试验装置和测试仪表必须良好接地。

6.1.3    除另有规定外，周围环境应符合5.1.5规定的要求。

- 6.2    低温试验

根据5.1.1 a)的要求，按GB／T 7261—2016第11章的规定进行低温试验。试验温度在－5℃±2℃(或－10℃±2℃，由产品标准规定)时，持续时间为2h。在试验过程中施加规定的激励量或特征量，温度变差应满足4.6.2    b)的要求。

- 6.3    高温试验

根据5.1.1 a)的要求，按GB／T 7261—2016第12章的规定进行高温试验。试验温度在＋40℃±2℃(或＋55℃±2℃，由产品标准规定)时，持续时间为2h。在试验过程中施加规定的激励量或特征量，温度变差应满足5.6  b)的要求。

- 6.4    温度贮存试验

装置不包装，不施加激励量，根据5.1.4的要求，先按GB／T 2423.1规定的试验方法进行低温贮存试验，在－25℃温度条件下持续时间为16h，然后在室温下恢复2h；再按GB／T 2423.2的规定进行高温贮存试验，在＋70℃温度条件下持续时间为16h，然后在室温下恢复2h。试验后，零部件的材料不应出现不可恢复的损伤，通电操作应正常。

- 6.5    结构和外观检查

按5.14要求及GB／T 7261—2016中第5章的要求逐项进行检查，具体方法由企业的产品标准规定。

- 6.6    整组功能和性能

在对装置进行试验时，装置的功能、性能应符合5.3及相关产品标准的要求。

- 6.7    技术功能试验

参见附件表

- 6.8    过载能力试验

按5.5的规定，对装置进行过载能力试验。装置经受过载试验后应无绝缘损坏，其性能应符合5.3规定。

- 6.9    准确度检验

检查装置各元件的准确度，应符合5.4的规定。

- 6.10    功率消耗试验

根据5.6的要求，按GB／T 7261—2016中第9章的规定和方法，对装置进行功率消耗试验。

- 6.11    工作电源影响试验

根据5.7的要求，按GB／T 7261—2016中第14章的规定和方法，对装置进行电源影响试验。在试验中装置不应误动作。

- 6.12    绝缘性能试验

根据5.8的要求，按GB／T 7261—2016中第19章的规定和方法，对装置进行绝缘电阻测量、介质强度试验和冲击电压试验。

- 6.13    耐湿热试验

根据5.9的要求，在交变湿热试验和恒定湿热试验中选择其中一种进行。

6.13.1    恒定湿热试验

根据5.9.1的要求，按GB／T 2423.9的规定和方法，对装置进行恒定湿热试验。

6.13.2    交变湿热试验

根据5.9.2的要求，按GB／T 7261—2000中第20章的规定和方法，对装置进行交变湿热试验。

- 6.14    电磁兼容试验

6.14.1    辐射电磁场干扰试验

根据4.12.1的要求，按GB／T 14598.9—1995的规定和方法，对装置进行辐射电磁场干扰试验。

6.14.2    快速瞬变干扰试验

根据4.12.2的要求，按GB／T 14598.10—1996的规定和方法，对装置进行快速瞬变干扰试验。

6.14.3    脉冲群干扰试验

根据4.12.3的要求，按GB／T 14598.13—1998的规定和方法，对装置进行脉冲群干扰试验。

6.14.4    静电放电干扰试验

根据4.12.4的要求，按GB／T 14598.14—1998的规定和方法，对装置进行静电放电干扰试验。

注：射频传导干扰、浪涌(冲击)干扰、电源频率磁场干扰、谐波传导干扰、电磁发射的极限值等试验在考虑中。

- 6.15    机械性能试验

6.15.1    振动试验

根据5.11的要求，按GB／T 11287—2000的规定和方法，对装置进行振动响应试验和振动耐久试验。

6.15.2    冲击试验

根据5.1的要求，按GB／T 14537—1993的规定和方法，对装置进行冲击响应试验和冲击耐久试验。

6.15.3    碰撞试验

根据5.1的要求，按GB／T 14537—1993的规定和方法，对装置进行碰撞试验。

- 6.16    静态模拟试验

根据5.12的要求，装置应进行静态模拟试验，试验装置应不误动、不拒动、不误发信号， 满足5.3、5.4的规定及企业产品标准所列各种方式的电源投切功能。

- 6.17    连续通电试验

6.17.1    连续通电是装置出厂检验的重要项目。

6.17.2    根据5.13的要求进行连续通电试验。连续通电试验的被试装置只施加直流电源，必要时可施加其他激励量进行功能检测。

检验规则

产品检验分出厂检验(交收检验)和型式检验(例行检验)两种，产品检验在正常试验大气条件下进行。

- 7.1    出厂检验

7.1.1    每台装置在出厂前需经制造厂的质量检验部门进行出厂检验、确认合格后方能出厂。检验合格出厂的产品应具有证明装置合格的产品合格证书。

7.1.2    出厂检验项目列于表2。

- 7.2    型式检验

7.2.1    凡遇下列情况之一，应进行型式检验：

a)新产品鉴定或定型前；

b)产品转厂生产定型前；

c)连续批量生产的装置每4年一次；

d)正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

e)产品停产1年以上又重新恢复生产时；

f)国家质量监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式检验要求时；

g)合同规定时。

7.2.2    型式检验的项目列于表2。

表 2    检    验    项    目

| 序号 | 项 目 名 称 | “技术要求”的 章、条号 | “试验方法” 的章、条号 | 出厂检 验选项 | 型式检 验选项 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | 结构和外观检查 | 4.16 | 5.5 | √ | √ |  |
| b) | 整组功能和性能 | 4.3 | 5.6 | √ | √ |  |
| d) | 准确度检验 | 4.6 | 5.9 | √ | √ |  |
| e) | 静态模拟试验 | 4.14 | 5.16 |  | √ |  |
| f) | 功率消耗试验 | 4.8 | 5.10 | √ | √ |  |
| g) | 过载能力试验 | 4.7 | 5.8 |  | √ |  |
| h) | 工作电源影响试验 | 4.9 | 5.11 |  | √ |  |
| i) | 绝缘性能试验 | 4.10 | 5.12 | √a | √ |  |
| j) | 电磁兼容试验 | 4.12 | 5.14 |  | √ |  |
| k) | 高、低温试验 | 4.1.1 | 5.2、5.3 |  | √ |  |
| l) | 温度贮存试验 | 4.1.4 | 5.4 |  | √ |  |
| m) | 耐湿热试验 | 4.11 | 5.13 |  | √ |  |
| n) | 机械性能试验 | 4.13 | 5.15 |  | √b |  |
| o) | 连续通电试验 | 4.15 | 5.17 | √ | √ |  |
| a 只进行绝缘电阻测量和耐压试验。 b 新产品定型鉴定前做。 |  |  |  |  |  |  |

7.2.3    型式检验的抽样

进行型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中任意抽取两台作为检验样品，然后分两组分别进行检验：

第一台样品按表2规定的a)、b)、c)、d)、e)、f)、h)、o)各项进行检验；

第二台样品按表2规定的k)、l)、g)、i)、m)、j)、n)各项进行检验。

7.2.4    型式检验的合格判定

进行型式检验时，如未发现有主要缺陷的样品，则判定本批产品或试品合格；如发现有一项主要缺陷，则进行第二次抽样，重复进行型式检验，如未发现主要缺陷，则也认为本批产品或试品合格；如第二次抽样样品仍存在主要缺陷，则判定本批产品或试品不合格。

经型式检验不合格，则该类装置不能投产(已在生产的应停产)，直到查明原因，并采取措施，消除造成不合格的因素，且经再次检验合格后方能恢复生产。

7.2.5    装置样品型式检验结果达不到4.1.4和4.3～4.15条要求中的任一条时，均按存在主要缺陷判定。

7.2.6    检验中装置出现故障允许进行修复，修复内容如对已做过检验项目的试验结果没有影响，可继续往下进行检验；反之受影响的检验项目应重做。

标志、包装、运输、贮存

- 8.1    标志

8.1.1    每台装置应在显著部位设置持久明晰的标志和名牌，其内容包括：

a)产品型号、名称；

b)制造厂名全称及商标；

c)制造年月和出厂编号；

d)装置的额定值及主要参数；

e)安全标志；

f)对外端子接线图(或表)。

8.1.2    包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：

a)发货厂名、产品名称、型号；

b)收货单位名称、地址、到站；

c)包装箱外型尺寸(长×宽×高)及毛重；

d)包装箱外面注明“防潮”、“向上”、“小心轻放”等标记；

e)包装箱外面应规定叠放层数。

8.1.3    产品所采用的标准应明示。

8.1.4    标志和标识应符合GB 191的规定，安全标志应符合GB 16836—1997的规定。

- 8.2    包装

8.2.1    产品包装前的检查

a)产品合格证书以及装箱清单中各项内容齐全；

b)产品外观无损伤；

c)产品表面无灰尘。

8.2.2    包装的一般要求

产品应有内包装和外包装，插件插箱及可动部分应锁紧扎牢，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。

8.2.3    装置的包装应能满足按GB／T 4798.2规定的运输要求。

- 8.3    运输

产品应适于陆运、空运、水运(海运)，运输装卸按包装箱的标志进行操作。

- 8.4    贮存

包装完好的装置应满足4.1.1规定的贮存运输要求，长期不用的装置应保留原包装，在相对湿度不大于85%的库房内贮存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的侵害。

（规范性附录）
功能试验表

电源失压操作

| 自投自复工作方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 技 术 条 件 | 初始状态 |
| 进线1 电源失压操作 | 充电完成后，进线1三相/单相失压，投切装置等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 进线1三相/单相恢复工作电压，投切装置等待自复延时后分母联断路器，等待开关延时后合进线1断路器。 |  |
| 进线2 电源失压操作 | 充电完成后，进线2三相/单相失压，投切装置等待自投延时后分进线2断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 进线2三相/单相恢复工作电压，投切装置等待自复延时后分母联断路器，等待开关延时后合进线2断路器。 |  |
| 自投不自复工作方式 |  |  |
| 电源失压操作 | 充电完成后，进线1三相/单相失压，投切装置等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 进线1三相/单相恢复工作电压，等待充电延时后，进线2三相/单相失压，控制器等待自投延时后分进线2断路器，等待开关延时后合进线1断路器。 |  |
|  | 进线2三相/单相恢复工作电压，等待充电延时后，进线1三相/单相失压，控制器等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合进线2断路器。 |  |

电源电压降低操作

| 自投自复工作方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 技 术 条 件 | 初始状态 |
| 进线1 电源电压降低操作 | 充电完成后，降低进线1三相/单相电压到“自投欠压阀值”定值以下，控制器等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 恢复进线1三相/单相电压到“自复有压阀值”定值以上，控制器等待自复延时后分母联断路器，等待开关延时后合进线1断路器。 |  |
| 进线2 电源电压降低操作 | 充电完成后，降低进线2三相/单相电压到“自投欠压阀值”定值以下，投切装置等待自投延时后分进线2断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 恢复进线2三相/单相电压到“自复有压阀值”定值以上，投切装置等待自复延时后分母联断路器，等待开关延时后合进线2断路器。 |  |
| 自投不自复工作模式 |  |  |
| 电源电压降低操作 | 充电完成后，降低进线1三相/单相电压到“自投欠压阀值”定值以下，投切装置等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合母联断路器。 | 进线1和进线2断路器处于合闸状态，母联断路器处于分闸状态，经过充电延时后进入充电完成状态 |
|  | 恢复进线1三相/单相电压到“自复有压阀值”定值以上，等待充电延时后，降低进线2三相/单相电压到“自投欠压阀值”定值以下，投切装置等待自投延时后分进线2断路器，等待开关延时后合进线1断路器。 |  |
|  | 恢复进线2三相/单相电压到“自复有压阀值”定值以上，等待充电延时后，降低进线1三相/单相电压到“自投欠压阀值”定值以下，投切装置等待自投延时后分进线1断路器，等待开关延时后合进线2断路器。 |  |